###### PROVOZNÍ ŘÁD

VODOVODU

OBEC

ROŽNOV

Zpracoval :   Marinica Kamil

IVK Group, s.r.o.

Na Hamrech 1444

547 01 Náchod

Listopad  2010

### Úvodní list

Název :                                 Vodovod  Rožnov

Majitel vodovodu:               Obec Rožnov

/vlastník stavby/                    čp. 72

551 01 Jaroměř 1

IČO : 00272981

tel. : 491 816 771

Statutární orgán:                starosta obce :  Zbyněk Procházka

Provozovatel  vodovodu:   Obec Rožnov

čp. 72

551 01 Jaroměř 1

IČO : 00272981

tel. : 491 816 771

Zpracovatel provozního řádu : IVK Group, s.r.o. , K. Marinica,

Schválil :   Obec Rožnov

Datum zpracování :            11/ 2010

Záznam o platnosti provozního řádu předán orgánu ochrany veřejného zdraví:

Č.j :  na / 41349/ 2010 / 2 / hok.na / Be   ze dne : 22. prosince 2010

…………………………………………….

Razítko a podpis

schvalujícího orgánu

DŮLEŽITÁ KONTAKTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA :

Příslušní  pracovníci a orgány v této věci činní :

OÚ Rožnov ( statutární orgán )l, tel: ..…..……………………..…….602 602 277

Osoba zajišťující provoz vodovodu, tel:.............…….................….732 706 198

Stavoka, a.s. – dodavatel /realizace/ stavby vodovodu............737 272 377

název                                                             telefon

| Lékařská první pomoc | 155 |
| --- | --- |
| Hasičský sbor | 150 |
| Policie ČR | 158 |
| IVK Group, s.r.o. | 603 554 885 |
| VČP | 724 045 762 |
| O2 | 495 554268 |
| VČE | 491 812 930 |
| MěÚ Jaroměř, Referát životního prostředí | 491 847 150 |
| Akreditovaná laboratoř – AGRO CS, Č. Skalice | 491 457 161 |
| Akreditovaná laboratoř – VHL, Pardubice | 466 335 013 |
| KHS, územní pracoviště Náchod | 491 407 811 |
| Obecní úřad Rožnov | 491 816 771 |

Organizace zajišťující služby

služba                                         společnost                        telefon

| Vyhledávání poruch na síti | Českoskalické vodárny | 491 452 360 |
| --- | --- | --- |
|  | VaK Náchod | 606 754 303 |
| Rozbory vody | VHL Pardubice | 466 335 013 |
|  | AGRO CS, Česká Skalice | 491 457 161 |
| Náhradní dodávka pitné vody | VaK Jaroměř | 491 813 006 |
| Zemní práce | STAVOKA a.s. | 491 452 360 |

2. Obsah

- Úvodní list

- Obsah

- Úvodní ustanovení

- Základní údaje

  - Účel vodovodu

  - Charakteristika vodovodu

4.2.1.       Zdroj vody

4.2.2.       Vodovod – zásobovací řad

4.2.3.       ATS - Automatická tlaková stanice

4.2.4.       Odečtová armaturní šachta

4.2.5.       Ostatní zařízení

5.             Možné poruchy a jejich odstranění

5.1.          Postup při zjištění závady

6.             Kontrola jakosti pitné vody

6.1.          Zpracování a hodnocení výsledků, archivace

7.             Pokyny pro bezpečnost a hygienu práce

7.1.          Povinnosti provozovatele

7.2.          Povinnosti pracovníků provozovatele

7.3.          Všeobecné povinnosti

8.             Pokyny pro provoz a údržbu

8.1.          Všeobecné provozní pokyny

9.            Ustanovení obsluhy

9.1.         Vedoucí pracovníci

9.2.         Zaměstnanci

9.3.         Pokyny pro obsluhu

10.          Údržba objektů

10.1.       Vodovodní přípojky a řady

10.1.1.    Odkalení vodovodí sítě

10.2.       Pokyny pro sledování a kontrolu

11.           Seznam orgánu a organizací

11.1.        Ohlášení mimořádné události

11.2.        Organizace zajišťující služby

11.3.        Opatření při nutnosti náhradního zásobování

12.           Seznam souvisejících zákonů norem a předpisů

13.           Seznam příloh

3. Úvodní ustanovení

Provozní   řád vodovodu, který je ve vlastnictví Obce Rožnov  je  vypracován, dle platných právních předpisů,  pro  současný  stav   vodohospodářských zařízení.

Provozní  řád  tvoří  provozně – technická  dokumentace vodovodní sítě, provozní  předpisy  výrobců  jednotlivých  zařízení a dále  bezpečnostní a  hygienické  předpisy.

Po nabytí platnosti provozního řádu jsou všichni  pracovníci povinni jej dodržovat .

Provozní řád je zpracován pro normální provoz. Při mimořádných stavech bude provozování prováděno dle pokynů a nařízení orgánu se zvláštním určením.

Změny :

V případě rekonstrukcí,  rozšiřování a změnách  v  provozu je provozovatel povinen  provézt revizi provozního řádu a zajistit jeho doplnění nebo provozní řád přepracovat celý.

##### 4. Základní údaje

4.1 Účel vodovodu

Účelem vodovodu je zásobování obce Rožnov a Neznášov pitnou vodou.

Rozvod pitné vody zajišťuje zásobování přibližně  280 obyvatel z 393 trvale bydlících.

4.2. Charakteristika vodovodu

Rozhodující vodovodní zařízení na vodovodu Rožnov  jsou:

- Zdroj pitné vody

- Vodovodní řady

- Automatická tlaková stanice ( vyrovnávání tlakových poměrů )

- Odečtová armaturní šachta ( měření spotřeby vody převzaté )

- Ostatní zařízení

4.2.1. Zdroj vody DJ-1

Zdrojem vody je vrt MS-10C na pozemku p.č. 558/2 ,  kat.úz. Hustířany v areálu úpravny vody. Vrt byl realizován v roce 1984, jeho hloubka činí     64,0 m a je vystrojený ocelovou zárubnicí o průměru 160 mm (do hloubky 40,0 m), níže  pak zárubnicí o průměru 112 mm střídavě plnou a perforovanou. Kolona zárubnic je stabilizována obsypem a od terénu až do 40,0 m zatěsněna cementací. Využitelná vydatnost vrtu      zajištěná čerpací zkouškou činí 7,2 l/s. podzemní voda má zvýšený obsah železa a manganu       a zvýšenou koncentraci Rn 222. Tyto nepříznivé hodnoty jsou eliminovány další   vodárenskou úpravou. Vrt je osazen ponorným čerpadlem.

4.2.2.Vodovod – zásobovací řad

Zásobování pitnou vodou do rozvodné vodovodní sítě je zajištěno dodávkou pitné vody z vodovodní soustavy Velichovky .

ŘAD A

Celková délka řadu A …………………. 2416 m

Materiál vodovodního potrubí……….. PVC D 110mm (tlakové potrubí)

Počet hydrantů (kalník, vzdušník)……. 7 x  podzemní

2 x  nadzemní

V místě napojení na stávající vodovod Velichovky – Habřina / před budovou bývalé školy / je vybudována armaturní šachta s umístěným odečtovým vodoměrem pro měření vody převzaté / měření spotřeby vody obcí Rožnov a Neznášov /. Trasa vodovodu je umístěna při levé straně komunikace v nezpevněné komunikaci.

- Ve  staničení  0,1 km

kříží obslužnou komunikaci rozvodny ČEZ.

- Ve staničení 0,7 km

před vstupem do intravilánu obce Neznášov, je na přívodním řadu vybudována armaturní šachta s redukčním ventilem pro redukci tlaku na 0,4 MPa.

- Ve  staničení  0,714 - 0,722 km

je řízeným protlakem vedeno potrubí pod silnicí III/2838 a  pokračuje  v pravé krajnici této silnice ve směru Habřina – Rožnov až na konec zástavby obce.

- Ve staničení 0,8985 km

odbočuje řad B, který zásobuje pitnou vodou střední a severní části obce.

Trasa řadu A pokračuje  stále v pravé krajnici silnice III/2838 ve směru Rožnova.

- Ve staničení 1,3395 km

(konec zástavby Neznášova) podchází  trasa řadu A silnici III/2838 a dále  pokračuje v levé krajnici podél zástavby v obci Rožnov.

- Ve staničení 1,706 km

odbočuje  z řadu A řad A4 a ve staničení 1,717 řad A1.

Dále  trasa řadu A křížit místní komunikaci

- Ve staničení 1,722-1,732 km

vodovod  podchází vodoteč – potok  Jordán.

- Ve staničení 1,747 km

odbočuje  z řadu A  řad A5. Dále  řad A křížit silnici III/28510.

- Ve staničení  1,7585 km

odbočuje  řad A3 a zároveň je proveden lom severním směrem. Dále je řad A veden v pravé krajnici silnice III/28510 ve směru Na Velichovky. Tato silnice vede souběžně s vodotečí a trasa řadu A v souladu s ní v její pravé krajnici až do km 2,172.

- Ve staničení 2,172 km

Jsou provedeny podchody vodovodu  ( pomocí řízených protlaků)

a)  silnice III/28510

b) vodoteče (km 2,185-2,197).

- Ve staničení 2,203 km

se na řad A je napojen řad A2. Trasa vodovodu  pokračuje vlevo od komunikace v zeleném pásu až do km 2,231.

- Ve staničení 2,231 km

podchází vodovod (řízeným protlakem) silnici III/28510. Dále je trasa řadu A vedena při pravé straně komunikace na rozhraní krajnice a příkopu až na konec zástavby obce.

- Ve staničení 2,383 km

je z řadu A provedeno odbočení (napojení) řadu A1.

- Ve staničení 2,416 km

Je řad A ukončen podzemním hydrantem.

ŘAD A1

Celková délka řadu A1 ………………..  633 m

Materiál vodovodního potrubí……….. PVC D 90mm (tlakové potrubí)

Počet hydrantů (kalník, vzdušník)…….  3 x  podzemní

Řad A1 je zásobním řadem pro střední část obce Rožnov, ležící na pravém břehu potoka Jordán. Trasa řadu A1 je navržena celá v místní komunikaci.

- Ve staničení 1,717 km

napojení řadu A1 na řad A. Část řadu A1 bude kopírovat, v souladu s místní komunikací , břeh potoka Jordán.

- Ve staničení  0,222 km

je provedeno odbočení po místní komunikaci mezi zástavbu RD.

- Ve staničení 2,383 km

Na konci zástavby ve směru na Velichovky je řad A1 napojen  na řad A

ŘAD A2

Celková délka řadu A2 ………………..  198 m

Materiál vodovodního potrubí……….. PVC D 90mm (tlakové potrubí)

Počet hydrantů (kalník, vzdušník)…….  1 x  podzemní

Řad A2 zajišťuje  zásobování několika nemovitostí ve střední části obce, podél potoka Jordán.

- Ve staničení 0,222 km

napojení potrubí na řad A1. Trasa je vedena v místní komunikaci severním směrem až k silnici III/28510, kde se v zeleném pásu napojuje na řad A (ve staničení řadu A 2,203 km).

ŘAD A3

Celková délka řadu A3 ………………..  95 m

Materiál vodovodního potrubí……….. PE100 SDR17 D 63mm

Počet hydrantů (kalník, vzdušník)…….  1 x  podzemní

Řad A3 je určen pro zásobení pitnou vodou  několika nemovitostí ve východní části obce silnice III/2838.  Trasa vede  v nezpevněné krajnici.

- Ve staničení  1,7585 km

napojení potrubí řadu A3 na řad A

ŘAD A4

Celková délka řadu A4 ………………..  120 m

Materiál vodovodního potrubí……….. PE100 SDR17 D 63mm

Počet hydrantů (kalník, vzdušník)…….  1 x  podzemní

Řad A4 zajišťuje zásobování  několika nemovitostí v jižní části obce podél potoka Jordán ( pravý břeh). Trasa je vedena v celé délce v místní komunikaci.

- Ve staničení 1,706 km

napojení potrubí řadu A4 na řad A

ŘAD A5

Celková délka řadu A5 ………………..  142 m

Materiál vodovodního potrubí……….. PE100 SDR17 D 63mm

Počet hydrantů (kalník, vzdušník)…….  1 x  podzemní

Řad A5 zásobuje  několik nemovitostí v jižní části obce, podél levého břehu potoka Jordán. Vodovodní řad  je veden v krajnici a v hraně příkopu, podél místní panelové komunikace.

- Ve staničení 1,747 km

napojení potrubí řadu A1 na řad A

ŘAD B

Celková délka řadu B ………………….. 570 m

Materiál vodovodního potrubí……….. PVC D 110mm

Počet hydrantů (kalník, vzdušník)…….  2 x  podzemní

1 x  nadzemní

Řad B je zásobním řadem pitné vody pro obec Neznášov a jeho trasa je navržena v celé délce v zeleném pásu vlevo podél místní komunikace.

- Ve staničení (řadu A) 0,8985 km

napojení potrubí řadu B na řad A v křižovatce  silnice III/2838 s místní komunikací.

- Ve staničení 0,486 km

napojení řadu B1

- Ve staničení 0,535 km

napojení řadu B2

ŘAD B1

Celková délka řadu B ………………….. 220 m

Materiál vodovodního potrubí……….. PE 100 SDR 17 D90mm (145m)

D63mm (  75m)

Počet hydrantů (kalník, vzdušník)…….  1 x  podzemní

- Ve staničení 0,07 km

napojení řadu B2

ŘAD B1.1

Celková délka řadu B1.1……………….. 80 m

Materiál vodovodního potrubí……….. PE 100 SDR 17 D 63mm

Počet hydrantů (kalník, vzdušník)…….  1 x  podzemní

ŘAD B2

Celková délka řadu B1 ………………..   140 m

Materiál vodovodního potrubí……….. PE 100 SDR 17 D 63mm

Počet hydrantů (kalník, vzdušník)…….  1 x  podzemní

Rekapitulace vodovodních řadů :

Řad A			PVC		  D 110		 	2416 m

Řad A1			PVC		  D 90			             633 m

Řad A2			PVC		  D 90		            	  198 m

Řad A3			PE                   D 63   			    95 m

Řad A4			PE                   D 63	                       	  120 m

Řad A5			PE                   D 63    			  142 m

Řad B 		           PVC 		  D 110            		  570 m

Řad B1			PVC                D 90				  145 m

PE	  	  D 63 	 	               75 m

Řad B1.1                  	PE                   D 63		            	    80 m

Řad B		             	PE                   D 63				  140 m

Celkem									4614  m

4.2.3. Automatická tlaková stanice-ATS ( vyrovnávání tlakových poměrů )

( viz. Předávací dokumentace posilovací stanice, VODA CZ )

Automatická tlaková stanice je monolitická vodotěsná nádrž vystrojena technologií zajišťující regulaci vyrovnání tlakových poměrů ve stávající rozvodné vodovodní síti  Rožnov – Neznášov . ATS je umístěna v obci Habřina.

Pro běžný provoz bude provoz kapacitně zajišťovat jedno čerpadlo. Druhé čerpadlo zajišťuje zálohu při výpadku prvního čerpadla a dále zajišťuje pomocný zdroj při uvažované potřebě požární vody.

4.2.4.  Odečtová armaturní šachta

Pitná voda určená k zajištění zásobování odběratelů obcí  Rožnov a Neznášov, bude měřena cejchovaným vodoměrem umístěným v armaturní šachtě Habřina (odběrné  místo), kde budou pravidelně prováděny kontrolní odečty stavu množství vody převzaté.

4.2.5. Ostatní zařízení

Vodovodní přípojky jsou provedeny z materiálu polyethylen (PE). Na rozvodné síti je instalována řada standartních vybavení mezi které patří sekční šoupata sloužící, dle potřeb provozovatele k uzavírání jednotlivých ulic a částí obcí.

Dalším z vybavení rozvodné vodovodní sítě jsou hydranty nadzemní i podzemní , které slouží k odkalování a odvzdušnění sítě, jak při běžném provozu, také tehdy, když je konkrétní úsek vodovodního řadu odstaven z provozu z důvodu zajištění odstranění poruchy uzávěry řadů a přípojek.

5. Možné poruchy a jejich odstranění

Na zařízení s mechanickou ( ruční ) manipulací je nepravděpodobný výskyt poruch.

Poruchy na zařízeních ovládaných elektricky musí být odstraňovány jen pracovníky se zvláštní způsobilostí, kteří jsou obeznámeny s provozem a funkcí těchto zařízení.

Poruchy na vodovodních řadech budou  odstraňovány ihned po jejich zjištěních.

V případě výskytu větších provozních poruch bude omezení v zásobení.

Toto omezení bude nahlášeno na Obecním úřadě , hasičskému sboru, významným odběratelům, hygienickým orgánům, odboru životního prostředí. Oznamuje se rozsah poruchy , započetí prací na odstranění poruchy  a pravděpodobný čas obnovení zásobovaní.

Při uvádění řádů do provozu musí být provedeno odvzdušnění a odkalení. Napouštění řádů musí být prováděno pomalu, aby nedošlo k možnému porušení vodovodního potrubí.

Veškeré zásahy na vodovodní síti jsou evidovány jednak v provozním deníku.

5.1. Postup při zjištění závady na rozvodné vodovodní síti

Zjištěna , či nahlášena porucha / osobní nebo telefonické ohlášení od občanů, zjištění při kontrole na vodovodní síti /.

Oznámení poruchy provozovateli vodovodní sítě / Obec Rožnov /

Bude provedeno místní šetření zaměstnancem provozovatele vodovodu, který zjistí rozsah poruchy a provede nezbytná opatření / nahlásí rozsah poruchy oprávněné osobě zajišťující provoz a údržbu vodovodu/

Oprávněná osoba  dle rozsahu poruchy upřesní termín a postup prací při opravě:

a)  zajištění potřebných vyjádření a vytyčení podzemních sítí v místě

odstranění poruch

b)  zajištění potřebného materiálu k odstranění poruchy

c)  oznámení občanům a organizacím o přerušení dodávky pitné vody.

Při delší časové odstávce zajištění náhradního zásobování  pitnou vodou.

d)  nahlášení uzavření vody na Obecní úřad

e)  provedení výkopových prací, odstranění poruchy, uvedení terénu do

původního stavu ( zásypání , hutnění, po dosypech z důvodů klesání

zasypaného výkopu, zaasfaltovat  místa  kde původně asfalt byl)

f)  fvidence a pasport poruchy ( zápis do provozního deníku, zaměření,popř.

fotodokumentace, výpis  použitého materiálu

6. Kontrola jakosti pitné vody

V souladu s vyhláškou MZdr č. 252/2004 SB., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, nesmí pitná a teplá voda obsahovat   mikroorganismy ,   parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví. Dále se provádí rozbor pitné vody v souladu s vyhláškou č.307/2002 Sb. O radiační  ochraně  a monitorovací rozbor.

Následující tabulka stanoví minimální roční četnost odběrů a rozborů vzorků pitné vody:

| Počet obyvatel | *) Objem voda | Roční počet | Roční počet |
| --- | --- | --- | --- |
| zásobované | rozváděné či | vzorků pro | vzorků pro |
| oblasti při | produkované v | krácený rozbor | úplný rozbor |
| denní spotřebě | zásobované |  |  |
| 200 l/os | oblasti m³/den |  |  |
| ≤50 | ≤10 | 1 | 1 za dva roky |
| >50 ≤ 100 | > 10 ≤ 20 | 2 | 1 |
| >100 ≤ 500 | > 20 ≤ 100 | 3 | 1 |
| > 500 ≤ 5000 | > 100 ≤ 1000 | 4 | 2 |

Vysvětlivky k tabulce:

*) Neodpovídá – li objem vyráběné vody počtu obyvatel podle hodnot uvedených v tabulce, považuje se za rozhodující počet zásobovaných obyvatel.

Z uvedeného vyplývá , že pro vodovod  Rožnov  je třeba provádět:

a) krácený rozbor    3x ročně

b) úplný  rozbor       1x ročně.

Mimo četnost výše uvedenou se odběry  vzorků pitné vody provádějí:

a) v případě přerušení zásobování vodou na víc než 24 hod.

b) po opravě havárie vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu.

Tyto rozbory se provádějí  v rozsahu kráceného rozboru + ukazatele, jejichž obsah může být vlivem změn zvýšen.

Vzorky pitné vody se pro kontrolu odebírají tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebovávané během celého roku a pro celou vodovodní síť. Počet míst odběru je roven nejméně počtu krácených rozborů podle tabulky  č.1.

Místa odběrů vzorků se volí tak, aby víc než 50% míst odběru nebylo trvalých, ale měnilo se každý rok. Měnící se místa odběru se vybírají metodou náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která zaručí, že žádný ze zásobovaných objektů nebude z možnosti kontroly vyloučen. Náhodná místa odběru jsou vytipována provozovatelem vodovodu a majiteli rodinných domů tak, aby bylo vyhověno výše uvedené podmínce o nevyloučení žádného objektu z možnosti kontroly.

6.1. Zpracování a hodnocení výsledků, archivace

Odběr vzorků provádí osoba oprávněná k této činnosti.

Laboratoř ,   která provádí rozbory vyrobené pitné vody, musí mít osvědčení – akreditaci ( osvědčení o správné činnosti laboratoře )

Výsledky rozborů jsou zaznamenávány do protokolů, ve kterých musí být uvedeny údaje o místu odběru ,  datu, časovému rozpětí odběru vzorku, jméno osoby, která vzorek odebrala, datum analýzy a použitá metoda. Protokoly jsou trvale archivovány. V elektronické podobě jsou předávány orgánu ochrany veřejného zdraví.

Hodnocení výsledků je prováděno dle překročených hodnot jednotlivých ukazatelů. Výsledky rozborů je nutno hodnotit a v případě zjištění nevyhovující kvality vody zejména v mikrobiologických ukazatelích okamžitě provádět nápravná opatření, informovat orgán ochrany veřejného zdraví, příslušný vodoprávní úřad a další a jednat dle jejich pokynů.

Po obdržení výsledků rozborů odběrných míst budou tyto protokoly archivovány. V periodě 2 let budou veškeré výsledky rozborů vzorků pitné vody  , porovnány , vyhodnocena jednotlivá stanovení  samostatně pro konkrétní odběrné místo .

Budou – li v tomto časovém intervalu zjištěny změny jakosti pitné vody je důležité okamžitě za pomoci / metodický pokyn/ KHS – územní pracoviště Náchod zajistit nápravu.

Všechny výsledky rozborů archivovat min. po dobu 5 let .

7. Pokyny pro bezpečnost a hygienu práce

Při provozování vodovodu se musí pracovníci provozovatel řídit platnými předpisy a ustanoveními o BOZP.

7.1. Povinnosti provozovatele

- Organizovat a zajišťovat  péči o bezpečnost práce a hygienu při výkonu práce svých pracovníků po stránce osobní a věcné hlavně dozorem nad pracovníky a výkonem práce pravidelnými kontrolami. Zajištěné nedostatky musí být ihned odstraněny.

- Pečovat o pracovníky, proškolovat je z předpisů a bezpečnosti práce, seznámit je s funkcí zařízení a změnami, které během provozu byly učiněny, vybavit pracovníky potřebnými ochrannými pomůckami a pracovními oděvy, organizovat lékařské prohlídky ( vstupní a další pravidelné prohlídky ).

- Volat ke zodpovědnosti pracovníky, kteří neplní pracovní povinnosti a příkazy.

- Volat ke zodpovědnosti občany, kteří svévolně poškodili provozovaná zařízení, či oznámit poškození příslušným represivním orgánům.

- Hlásit mimořádné události příslušným orgánům a organizacím.

- Hlásit veškeré úrazy dle platných předpisů.

7.2. Povinnosti pracovníků provozovatele

- Osvojit si a dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy v rozsahu svého pracovního zařazení.

- Zúčastnit se školení organizovaných provozovatele.

- Počínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj a svých spolupracovníků.

- Dodržovat zákaz obsluhy zařízení, jejichž obsluha mu nepřísluší.

- Dodržovat v pracovní době a v potřebné době před započetím pracovní doby zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek otupujících smysl.

- Používání léků zvláště označených (psychofarmak) je nutné oznámit svému nadřízenému.

- Pracovat na jednotlivých zařízeních dle svého zařazení a kvalifikace.

- Neprovádět manipulaci se stroji, nástroji nebo jinými zařízeními, pokud mu tato činnost nepřísluší.

- Odstraňovat závady na zařízeních pouze tehdy přísluší li mu tato činnost.

7.3. Všeobecné povinnosti

- Veškerá el. zařízení je nutno obsluhovat  opravovat podle příslušných předpisů osobami k této činnosti oprávněnými.

- Veškeré manipulační prostory musí být udržovány v čistotě a bez překážek.

- Veškerá drobná zranění je nutno ihned ošetřit. Větší poranění a úrazy je nutno ihned odborně ošetřit po poskytnutí prvním pomoci.

- Práce v blízkosti plynového vedení musí být prováděno při odborném dohledu provozovatelem plyn. zařízení.

- Každý pracovník musí znát zásady první pomoci při úrazu, v takové míře aby byl schopen poskytnou první pomoc při úrazu el. proudem, popálením, při pádu, při mdlobě či jiné nevolnosti, otravě plynem, zástavě srdeční činnosti, žilném nebo tepenném krvácení, zlomenině kostí.

- Zásady první pomoci musí každý pracovník ovládat a procházet pravidelným proškolováním.

8. Pokyny pro provoz a údržbu

8.1.  Všeobecné provozní pokyny

Provoz vodovodu, pro který je v rozsahu předchozí kapitoly zpracován provozní řád musí být zabezpečován tak, aby byl plynulý bezpečný, hospodárný a kvalita vody odpovídala požadavkům stanovených vyhláškou 252/2004 Sb. kterou se stanoví požadavky na pitnou  a teplou vodu četnost a rozsah a  její kontroly ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotní zabezpečení vody musí být takové, aby ve všech místech spotřebiště vykazovala zbytkový  volný chlór. Nesmí se připustit propojování vodovodních potrubí dopravující pitnou vodu s potrubím určeném pro vodu užitkovou nebo provozní. Pro udržování systému je nutno používat pouze materiálů, které vyhovují platným požadavkům.

Materiál přicházející do styku s pitnou vodou musí být zdravotně nezávadný a mít příslušný hygienický atest dle vyhlášky 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody.

Veškeré provozní části musí být přezkoušeny ( již při zkušebním provozu ).

Veškeré trubní spoje a potrubí musí být odzkoušeno na těsnost spojů, ucpávek atd.

Obsluha musí být obeznámena s funkcí, provozem a potřebnými provozními opatřeními. Obsluha musí mít k dispozici potřebné ochranné pomůcky, nástroje potřebné ke zdárnému provozování a údržbě vodovodního systému.

Veškeré závady na vodovodu a zařízeních zajišťující dodávku pitné vody do spotřebiště musí být neprodleně opraveny. Objekty vodovodu nesmí být přístupné nepovolaným osobám.

Provozní spolehlivost, životnost a minimální náklady na provoz a opravy jsou odvislé od řádné obsluhy a údržby zařízení.

Všechna zařízení je nutno obsluhovat a provádět jejich údržbu a opravy podle údajů výrobců a podle provozního řádu. Opravářské a údržbářské práce musí být zajišťovány včas a plánovitě a to jak po stránce výkonů, tak po stránce materiálové a finanční.

Provoz zařízení vodovodu sestává z pravidelné obsluhy, kontrol a údržby. v zásadách pro provoz jednotlivých zařízení jsou uvedeny pravidelně se opakující úkony a jejich minimální četnost.

9. Ustanovení obsluhy

9.1. Vedoucí pracovníci

Vedoucí pracovníci jsou povinni :

- ustanovit obsluhu vodovodu a vytvořit podmínky pro řádné provádění prací a úkonů, které zabezpečují bezporuchový provoz.

- Dbát, aby obsluha byla prováděna osobami s potřebnou kvalifikací a znalostí provozu a všech potřebných předpisů.

- Organizovat a zajišťovat hygienu a bezpečnost práce.

- Zajišťovat odborný dohled nad všemi prováděnými pracemi a provozováním.

- Plánovat a finančně zajišťovat nutné opravy, modernizaci a hospodárný provoz zařízení.

9.2. Zaměstnanci

Zaměstnanci jsou povinni :

- Zabezpečovat stálou a pravidelnou činnost všech zařízení.

- Udržovat zařízení v provozuschopném stavu.

- Udržovat čistotu a pořádek na pracovištích.

- Ihned hlásit zjištěné nedostatky a svou činností směřovat k jejich nápravě.

- Dodržovat provozní řád.

- Dodržovat platné předpisy a normy.

- Vykonávat příkazy svých nadřízených při dodržování bezpečnostních předpisů.

9.3. Pokyny pro obsluhu

- Všichni zaměstnanci musí být řádně proškoleni pro obsluhu předmětného vodovodu, seznámeni s předpisy vztahujícími se na určitou práci.

- Vedení provozovatele ověřuje znalost předpisů pravidelnými prověrkami.

- Přístup do objektů je povolen pouze obsluze.

- Veškerá zařízení a objekty je nutné udržovat v náležitém provozuschopném stavu.

- Provozní závady je nutné ihned odstraňovat.

- Pracovníci musí být vybaveni nářadím a zařízením pro výkon své práce.

- Obsluha musí být svěřena plnoletým a svéprávným osobám s potřebnou kvalifikací, zaškolením a seznámením s bezpečnostními předpisy.

Žádný zaměstnanec nesmí provádět :

- Jakékoliv manipulace, pokud mu toto nepřísluší v rámci provozování

- Odstraňovat poruchy na el. zařízeních, pokut tato činnost nespadá do oboru jeho působnosti.

- Odstraňovat výstražné tabulky a upozornění , která byla osazena

10. Údržba objektů

10.1. Vodovodní přípojky a řady

Je nutno provozovat dle daného účelu. V rámci provozu je nutné :

- Před a po zimním období, případně po vydatných deštích kontrolovat krytí zeminou, přístupnost šachet, stav poklopů uzávěrů a šachet. Veškeré zjištěné nedostatky ihned odstranit.

- 2 x ročně se prověří těsnost hydrantů a protočí se uzávěry. Zejména před zimním obdobím se zkontroluje zda se hydrant automaticky odvodňuje.

- Provádět odkalení potrubí ( viz. odkalení sítě, kap. 10.1.1.).

- Minimálně  1 x ročně provádět kontrolu tlakových poměrů ve vodovodním potrubí.

Zastavení provozu vodovodního řadu se musí včas oznámit na Obecním úřadu, požárnímu sboru dobrovolných hasičů obce  a obyvatelům na tento řad napojených.

Před uvedením do provozu musí být vodovodní řady a přípojky řádně vydesinfikovány, propláchnuty, odkaleny  a odvzdušněny.

Rušené vodovodní řady a přípojky musí být od trubní sítě odpojeny a zaslepeny.

10.1.1. Odkalení vodovodní sítě

Postup práce :

Odkalování a odvzdušňování vodovodní sítě a přiváděcích řadů je důležitou činností, jež ovlivňuje kvalitu  a  průtokové poměry – zavzdušněným potrubím může být průtočný profil podstatně snížen a průtok vody může být i zcela přerušen.

Postup práce :

Při odkalování sítě se postupuje podle zpracovaného harmonogramu. O provedené práci se provede zápis do provozního deníku.

Na začátku odkalení se připojí na nadzemní hydrant nebo hydrantový nástavec hadice „B“ nebo „C“ a z hydrantu se odpustí  usazený kal. Potom se nechá voda vytékat  do ustálené kvality a změří se obsah železa a zaznamená jako „Fe  počátek“.

Následovně se zvýší průtok tak, aby ze stěn potrubí uvolnil kal.  Nejvhodnější varianta se upřesní podle dlouhodobých výsledků sledování obsahu železa po odkalení.

Požadované hodnoty:

Zákonem povolená hodnota železa na síti je 0,2 mg/l.

Do hodnot 0,5 mg/l nelze železo zjistit zrakem, ani většinou nezpůsobuje větší potíže.

Cílem je dosažení hodnot menších než 0,2 mg/l.

Pokud při prvním odkalení odtéká vody s vysokým obsahem železa (více než 3-5 mg/l), tak lze ukončit toto odkalování při obsahu železa menším než 0,5 mg/l. Při dalších odkalováních by mělo být dosaženo hodnot nižších.

Četnost:

Základní četnost odkalování je minimálně 2x za rok.

Pro jednotlivá odkalovací místa je zpracován harmonogram odkalování. Na základě vyhodnocení se harmonogram vždy na začátku pololetí aktualizuje.

Potřeba odkalování některých koncových větví musí být provedena i několikrát ročně

Mimo pravidelné a plánované odkalování vodovodní sítě se provádí odkalování nárazové, dle aktuální potřeby, vyvolané různými mimořádnými  provozními příčinami např.

- po opravě havárie vodovodního potrubí

- po zjištění výskytu / nahlášeno odběratelem/ zákalu vody u spotřebitele

Odkalování sítě se provádí v průběhu roku v měsících mimo zimní období.

V zimním období se provádí odkalování jen v mimořádných případech, neboť tato činnost je zkomplikována teplotami pod bodem mrazu.

Obsah volného chloru není tolik podstatný, resp. nulový obsah neznamená závadný stav. Při obsazích nad 0,3 mg/l je nutné upozornit obsluhu dezinfekce.

Evidence a vyhodnocování:

Evidence se vede na formulářích pro každé odkalovací místo zvlášť. Podle výsledků dlouhodobého sledování se upraví četnost a způsob odkalování jednotlivých míst.

Bezpečnost práce:

Při práci je nutné dbát obecně platných pravidel bezpečnosti práce, především je nutné odvést vypouštěnou vodu bezpečným způsobem, aby nebylo způsobeno zaplavovaní soukromých pozemků a budov.

10.2.  Pokyny pro sledování a kontrolu

Záznamy o výstavbě a údržbě vodovodního systému jsou vedeny v provozním deníku.

Provozní deník obsahuje :

- Jméno telefonní číslo a adresu vedoucího provozu zodpovědného za provoz vodovodu, případně jiného zodpovědného vedoucího, kterému se hlásí poruchy či jiné události.

- Telefonní číslo, na osobu zajišťující provoz vodovodu.

- Telefonní čísla stanice první pomoci, lékaře, hasičského sboru, policie, příslušného  obecního úřadu a dalších důležitých odběratelů vody.

- Stručné pokyny pro případ nehody, úrazu nebo jiné události.

- Stručný časový plán pro jednotlivé opakující se úkony.

- Záznamy pracovníků o vykonaných pracích, zjištěných závadách, poruchách a jiných událostech.

Do provozního deníku se dále zapisují :

- Veškeré práce či úkony spojené z provozováním.

- Odběr vzorků vody ( datum a místo odběru )

- Revize a kontroly

- Popis odstraněných závad ( použitý materiál ) či jiných úkonů, které byly provedeny.

11.  seznam orgánů a organizací

11.1.  Ohlášení mimořádné události

1)  zjištění možnosti znehodnocení hygienické kvality pitné vody

- vedoucí provozu, Orgán ochrany veřejného zdraví – KHS Hr. Králové – územní pracoviště Náchod, Akreditovaná laboratoř – odběr vzorků pitné vody KONTROLA,  osoba oprávněná za provoz, Obecní úřad

/statutární orgán/ , VaK Jaroměř – náhradní zásobování pitnou vodou obyvatelstva.

2)  zjištění poruchy na vodovodní síti, jejichž následkem je nutné přerušení

dodávky pitné vody ve vodovodním řadu

-    osoba zajišťující provoz vodovodu, Obecní úřad/ statutární orán/, VaK

Jaroměř – náhradní zásobování pitnou vodou obyvatelstva.

Zjištěné nedostatky ihned (dle možností) zajistit, opravit a uvést do funkčního stavu.

Informovanost obyvatelstva a podniků o přerušení dodávky vody je zajištěna několika způsoby dle rozsahu a doby přerušení a to :

- osobním, nebo telefonickým oznámením

- oznámení obecním rozhlasem

- oznámením v podobě roznesení informačních lístků :

- oznámením v podobě informačních letáků na veřejných vývěskách.

# Příklad informačního lístku:

# Obec Rožnov

### UPOZORNĚNÍ

#### Dne ………………… bude z technických důvodů přerušena dodávka pitné vody

v ulici …………………….

#### Zajistěte si vodu do nádob!

Děkujeme Vám za pochopení.

V Rožnově ………………….

Příslušní  pracovníci a orgány v této věci činní :

OÚ Rožnov ( statutární orgán )l, tel: …………..…..……………….602 602 277

Osoba zajišťující provoz vodovodu, tel:……....................……..….732 706 198

Stavoka, a.s. – dodavatel /realizace/ stavby vodovodu...........737 272 377

název                                                             telefon

| Lékařská první pomoc | 155 |
| --- | --- |
| Hasičský sbor | 150 |
| Policie ČR | 158 |
| IVK Group, s.r.o. | 603 554 885 |
| VČP | 724 045 762 |
| O2 | 495 554268 |
| VČE | 491 812 930 |
| MěÚ Jaroměř, Referát životního prostředí | 491 847 150 |
| Akreditovaná laboratoř – AGRO CS, Č. Skalice | 491 457 161 |
| Akreditovaná laboratoř – VHL, Pardubice | 466 335 013 |
| KHS, územní pracoviště Náchod | 491 407 811 |
| Obecní úřad Rožnov | 491 816 771 |

11.2. Organizace zajišťující služby

služba                                         společnost                        telefon

| Vyhledávání poruch na síti | Českoskalické vodárny s.r.o. | 491 452 360 |
| --- | --- | --- |
|  | VaK Náchod | 606 754 303 |
| Rozbory vody | VHL Pardubice | 466 335 013 |
|  | AGRO CS, Česká Skalice | 491 457 161 |
|  | ZÚ H.K., pobočka Trutnov |  |
| Náhradní dodávka pitné vody | VaK Jaroměř | 491 813 006 |
| Zemní práce | STAVOKA a.s. | 491 452 360 |

11.3.  Opatření při nutnosti náhradního zásobování

Náhradní zásobování odběratelů pitné vody je zajištěno dohodou s provozovatelem vodovodu města Jaroměř „Městské vodovody a kanalizace Jaroměř“, které vlastní pojízdnou cisternu určenou pouze k přepravě pitné vody. V krizových situacích, kdy dochází k přerušení dodávky pitné vody spotřebitelům, je tato cisterna přistavena do míst přerušení dodávky vody.

Cisterna musí být před prvním použitím nebo delší odstávce z provozu řádně propláchnuta a vydezinfikována. Poněvadž možnost kontaminace vody dovážené v cisternách je relativně vyšší než u vody dodávané potrubím, doporučuje se vodu v cisterně zdravotně zabezpečit (např. chlornanem, SAVEM) až k horní přípustné hranici pro pitnou vodu tj. 0,3mg/l volného chloru( dle vyhlášky 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů).

Voda by neměla být na stanovišti pro zásobování bez výměny déle než 3 dny. Za horkého letního počasí je nutno vodu vyměňovat denně. Poklopy vstupních otvorů do cisterny musí být zajištěny spolehlivým zámkem pro zabránění možné kontaminace vody nežádoucí činností cizích osob.

Místa odběru pitné vody pro náhradní zásobování jsou upřesněna provozovatelem vodovodů dle potřeby. Odběry jsou v případě potřeby prováděny z požárních hydrantů města Jaroměř.

12. Seznam souvisejících zákonů norem a předpisů

zákon o vodách č. 254/2001 Sb.

zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění  pozdějších předpisů

vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. ,kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

zákon č. 274/2003, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany zdraví

vyhláška č. 146/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích )

vyhláška č. 50/1978 Sb.  – bezp. pokyny pro zaměstnance bez elektrotech. kvalifikace

novela zákona č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezp. značek a zavedení signálů

Vyhláška č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou a na úpravnu vody

ČSN     01 3462    Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu

ČSN     13 6620    Nadzemní hydranty

ČSN     73 0873    Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN     73 3050    Zemní práce

ČSN     75 0150   Názvosloví vodárenství

ČSN   75 0905     Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních

nádrží

TNV     75 0951   Označení potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských

provozech

ČSN    75 3102    Ochrana vodních zdrojů – značení ochranných pásem

ČSN    75 5025    Orientační tabulky rozvodu vodovodní sítě

ČSN    75 5301    Vodárenské čerpací stanice

TNV    75 5402    Výstavba vodovodního potrubí

ČSN    75 5411    Vodovodní přípojky

TNV    75 5950    Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných  vodovodů

ČSN    34 3100    Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na zařízeních

ČSN    34 3102    Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. strojích

Příručka provozovatele vodovodní sítě - SOVAK

13.    Seznam příloh

- Situační zákres vodovodu Rožnov